TECZKA NR 1

BIURO  PROJEKTOWO - USŁUGOWE

mgr inż. Elżbieta Klimek

75 – 241  KOSZALIN ul.  GRUNWALDZKA  6

tel.  94  346-14-58

##### PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - węzeł wymiennikowy

Kategoria obiektu :VIII

Adres:		KOSZALIN, ul. Podgrodzie 4, Dz. Nr 212; obręb 0020

Inwestor:	MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o.

ul. Łużycka 25a, 75-111 Koszalin

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Sowiński

KOSZALIN, marzec 2020r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	OPIS TECHNICZNY

II.	RYSUNKI ROBOCZE

E-1	Plan sytuacyjny

E-2	Zasilanie węzła i instal. ster. – rzut piwnicy – tablica TE - przebudowa

E-3	Węzeł c.o. i cwu – rzut instalacji elektrycznych i akp

E-4	Schemat zasilania - szafa R1

E-5	Schemat ideowy sterowania pompy POc.o.

E-6	Schemat sterowania zaworu ZE

E-7	Schemat ideowy sterowania pompy PCc.w.

E-8	Schemat zasilania - szafa R2

E-9	Schemat strukturalny układu AKPiA

E-10	Układ połączeń sterownika ELIWELL FREE ADVANCE-AVD 12600

E-11	Rozdzielnica R1

E-12	Rozdzielnica R2

E-13	Schemat technologiczny węzła c.o. i cwu

# OPIS TECHNICZNY

1.0.	WSTĘP

1.1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt węzła wymiennikowego dwufunkcyjnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Koszalinie przy ul. Podgrodzie 4.

1.2.	ZAKRES OPRACOWANIA

- wewnętrzna linia zasilająca,

- rozdzielnice R1 i R2,

- instalacja siłowa, oświetleniowa i gniazd wtyczkowych,

- instalacja sterowania i sygnalizacji,

- instalacja pomiarów i automatyki.

1.3.	PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- projekt technologiczny,

- obowiązujące normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem.

2.0.	ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

2.1.	ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dla zasilania w energię elektryczną wykonać linię zasilającą z tablicy elektrycznej budynku TE typu YDY 3x4 mm2, którą należy wprowadzić do proj. tablicy R1 w węźle cieplnym.

Dla pomiaru energii elektrycznej Inwestor przygotuje miejsce na 1 fazowy licznik energii czynnej bezpośredni umieszczony w tablicy rozdzielczej TE budynku mieszkalnego usytuowanej na parterze budynku. W tym celu istn. tablicę licznikową na parterze budynku należy przebudować jak pokazano na rys. E-2.

2.2.	INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I GNIAZD WTYKOWYCH

Ze względu na zmianę wymaganej wartości natężenia oświetlenia wg nowej normy 
PN-EN 12464-1 dla węzła powinna wynosić 200 lx.

Zastosowane w pomieszczeniu węzła 2 oprawy typu OPK 1 x 36, spełniają wymagania normy należy wyposażyć w źródła światła tj świetlówki TL-D 36W PHILIPS. Dodatkowo należy zamontować w pobliżu szafy R1 gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 10A.

Instalację elektryczną dla zasilania urządzeń wykonać jako nową. Przewody układać w oddzielnym korytku z PCW zachowując odpowiednią odległość od przewodów sterowniczo-sygnalizacyjnych.

2.3.	INSTALACJE STEROWNICZE, AKP

Instalacje elektryczne i akp prowadzić w oddzielnych listwach PCW, ponadto należy zwrócić uwagę na zachowanie poprawnych odległości pomiędzy instalacjami elektryczną i akp. Dla instalacji akp zastosować przewody ekranowane. Ekrany przewodów łączyć na listwach zaciskowych 3-poziomowych typu SLKK5 firmy PHOENIX.

Typy przewodów podano na rzucie instalacji oraz schematach połączeń.

2.4.	SZAFY ROZDZIELCZO-STEROWNICZE

Zaprojektowano szafy rozdzielczo-sterownicze R1 i R2 w oparciu o linię produkcyjną SAREL. Typ obu szaf sterowniczych to SAREL SPECJAL 3000 o stopniu ochrony IP55. Szafy wyposażono w aparaturę łączeniową i rozdzielczą elektryczną oraz urządzenia elektroniczne dla przetwarzania danych akp.

Szafy zamontować na konstrukcji stalowej wygrodzenia  węzła wymiennikowego zgodnie z rys. nr 2. Na elewacji szaf zaprojektowano przełączniki oraz lampki sygnalizacyjne układów sterowania pomp i zaworu elektromagnetycznego.

Uwaga! Szafy R1 i R2 wyposażyć w zamki patentowe.

2.5.	CHARAKTERYSTYKA UKŁADU STEROWANIA,

KONTROLI I POMIARÓW

Układy sterowania i pomiarów zaprojektowano w oparciu o regulator swobodnie programowalny typu AVD 12600 firmy SCHNEIDER ELECTRIC. Proponowane rozwiązanie umożliwia podłączenie węzła do komputerowego systemu telemetrii i telesterowania.

Układy akp spełniają następujące funkcje w węźle :

- regulacja ciśnienia statycznego w instalacji niskich parametrów,

- regulacja temperatury c.o.,

- regulacja temperatury c.w.u.,

- pomiary parametrów technologicznych,

- obliczanie energii cieplnej pobranej przez węzeł (liczniki ciepła).

UWAGA: Dopuszczone są ewentualne rozwiązania równoważne kompatybilne z systemem telemetrii i systemem odczytowym liczników ciepła stosowanych w MEC Koszalin.

2.6.	POMIARY PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH

Pomiary będą realizowane przy pomocy czujników temperatury o charakterystyce PT 1000, pomiary ciśnienia za pomocą przetworników podłączonych bezpośrednio do regulatora RE1. Dodatkowe pomiary ozn. jako Tc1 i Tc2 zastosowano na instalacji c.w. Dla pomiaru temperatury w obiegu c.o. i c.w. zastosowano zanurzeniowe czujniki firmy S+S REGULAR TECHNIK typ TF43 Pt 1000-100m dla pomiaru temperatury c.w. Tc1 zastosować czujnik ETF7 Pt1000-100m o małej stałej czasowej. Do pomiaru temperatury zewnętrznej zastosowano czujnik typu ATF1 Pt1000. Należy zastosować 1 czujnik temperatury zewnętrznej Tzew w miejscu pokazanym na planie i na rysunkach.

Regulacja ciśnienia statycznego będzie realizowana przy pomocy napięciowych przetworników ciśnienia. W regulatorze będzie nastawiona odpowiednia wartość ciśnienia załączająca i wyłączająca zawór elektromagnetyczny (Pz2, Pp2, ZE).

Zastosowane czujniki i przetworniki do pomiaru ciśnień i temperatur po stronie wysokich i niskich parametrów w systemie telemetrii służą do celów pomiarowych i analizy pracy węzła.

2.7.	REGULACJA POGODOWA

Regulacja pogodowa będzie się odbywać na podstawie pomiaru temperatury zewnętrznej, pomiaru temperatur zasilania i powrotu instalacji niskich parametrów oraz charakterystyk temperaturowych wprowadzanych do regulatora.

Regulacja realizowana jest w sposób ilościowy, poprzez zmianę stopnia otwarcia zaworów regulacyjnych ozn. ZR-1(co) i ZR-2(cw), sterującego przepływem wody instalacyjnej po stronie wysokich parametrów. Otwieranie i zamykanie zaworów regulacyjnych ZR jest dokonywane przez siłowniki elektryczne BELIMO typu NV24A-MP-TPC dla co i typu NVKC24A-MP-TPC dla c.w. z funkcją bezpieczeństwa. Siłowniki te są sterowane w sposób analogowy sygnałem napięciowym 0-10V/DC dostarczanym z regulatora RE1. Zawór będzie zamontowany w rurociągu powrotnym instalacji wysokoparametrowej.

W układzie c.w. zastosowano termostat bezpieczeństwa TB firmy AFRISO typ TC2, który po przekroczeniu temperatury zadanej wyłącza zasilanie zaworu ZR-2 cw. Zawór posiada funkcję bezpieczeństwa , która zamyka zawór w stanie beznapięciowym.

2.8.	UZUPEŁNIANIE WODY C.O.

Regulacja ciśnienia w instalacji niskich parametrów realizowana jest za pomocą regulatora RE1 sterującego pracą zaworu elektromagnetycznego ozn. ZE. Regulator wyznacza właściwą pracę zaworu na podstawie pomiaru ciśnienia w instalacji c.o.

Układ sterowania umożliwia pracę w trybie sterowania automatycznego i ręcznego. Wprowadzono kryterium blokady uzupełniania wody przy wzroście ciśnienia w zładzie. Odcięcie sterowania przez programator RE1 przy zadanym poziomie Pmax następuje pośrednio przez przekaźnik K3 w tablicy R2. Schemat układu przedstawiony jest na rys. zasadniczym nr 4.

Zastosować wodomierz z nadajnikiem impulsów taki, który by umożliwiał dokładny odczyt z liczydła wodomierza z dokładności co do 0,001 m3. Po zamontowaniu wodomierza sprawdzić jego częstotliwość impulsowania.

2.9.	STEROWANIE AUTOMATYCZNE PRACĄ POMPY OBIEGOWEJ PO i POMPY

CYRKULACYJNEJ PC

Pompy mogą pracować w układzie sterowania ręcznego i automatycznego. Załączenie pomp w trybie sterowania ręcznego lub automatycznego realizowane jest za pomocą łączników S1, S3. Schemat zasadniczy układu sterowania przedstawiony jest na rys. nr E-4, E-6. Regulator RE1 umożliwia wyłączanie pompy obiegowej przy określonej wartości temperatury zewnętrznej oraz okresowe załączanie jej w okresie letnim zgodnie z wymogami zapisanymi w DTR pompy.

W projektowanym węźle dla c.o. zaprojektowano pompę GRUNDFOS MAGNA 3 25-120F

Dla c.w. przyjęto pompę GRUNDFOS typu ALPHA 2 25-80N. Zasilanie pompy PO wyprowadzić z wyłącznika silnikowego WS1 w rozdzielnicy R1. Załączanie pompy odbywa się przez stycznik Q1 natomiast załączanie pompy PCcw odbywa się przez stycznik Q3 w R1.

Przekaźniki K5, K6 pośredniczą w sygnalizacji pracy pomp. Sygnały załączenia pomp PO i PC są przekazywane do regulatora RE1 w szafie R2.

Pomiędzy PO i R1 ułożyć dodatkowo przewód sygnalizacyjny YDY 3x1 mm2.

2.10.	POMIAR ILOŚCI CIEPŁA

Pomiar wg branży technolog. zaprojektowano w oparciu o liczniki ciepła MULTICAL603. Zestaw ciepłomierza składa się z : licznika ciepła, licznika przepływu oraz dwóch czujników temperatury. Ciepłomierz posiada własne źródło zasilania. Liczniki ciepła włączyć do RE2 modułu MWI-5 poprzez RS 232.

W liczniku ciepła MULTICAL603 docelowo zamontować dwie karty komunikacyjne: kartę 
RS do komunikacji z modułem GPRS oraz kartę radiową do odczytu przez przenośne urządzenia typu PSION.

UWAGI:

1.  Karta radiowa będzie funkcjonowała tylko do czasu podłączenia węzła do systemu telemetrii.

2. Antena zewnętrzna dostarczona w komplecie z modułem GPRS, przystosowana do pracy na zewnątrz

2.11.	MONTAŻ REGULATORA RE1 ORAZ URZĄDZEŃ DODATKOWYCH

W skład zestawu akp wchodzą :

RE1	-	sterownik ELIWELL - jednostka podstawowa Free Advance typu AVD 12600,

RE2	-	moduł MWI-5 do odczytu liczników i przetwarzania danych – komunikacja między MWI

a sterownikiem poprzez Mod BUS.

MT	-	ruter GSM np. TELTONIKA RUT230 firmware 00.480 Modbus – w komplecie

z zasilaczem, anteną zewnętrzną i kablem łączeniowym. Antena w wykonaniu

zewnętrznym mocowana na wsporniku.

RE3	-	moduł NP4 do kontroli i nadzoru sieci preizolowanej – wg protokołu MODBUS RTU.

Uwaga:

- Dla kabelka antenowego przygotować rurkę peszla  13,5 wyprowadzoną przez ścianę.

Połączenia sieciowe będą realizowane wg. protokołu MODBUS. Elementy sieci wykonać przewodem ekranowanym skrętką FTP 4x2x0,5ekr.

Podłączenia urządzeń, czujników itp. wykonywać wg aktualnych DTR dołączanych do urządzeń przy zakupach. Montaż elementów na obiekcie : czujników temperatury, przetworników ciśnienia, siłowników itp. wykonywać w miejscach wskazanych w PT - Technologicznym oraz wg zaleceń służb MEC-u. Stosować przewody ekranowane. Podłączenia w tablicy R2 do regulatorów RE wykonać poprzez listwy zaciskowe z dodatkową szyną PE dla ekranów przewodów, np. zaciski piętrowe SLKK5. Wszystkie końcówki przewodów należy opisać stosując końcówki adresowe.

2.12.	ZDALNA DIAGNOSTYKA SIECI Z RUR PREIZOLOWANYCH

W szafie R2 zaprojektowano moduł do zdalnej kontroli stanu sieci ciepłowniczej preizolowanej. W tym celu wykorzystać należy moduł NP4 firmy CONTROL Sp. z o.o. z Krapkowic. Moduł NP4 należy zamówić z zaprogramowanymi parametrami transmisji MODBUS RTU o prędkości 9600. Należy zamówić wersję z zasilaniem sieciowym 230V AC wyposażoną w interfejs 485.

3.0.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZEPIĘCIOWA

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano szybkie wyłączenie zasilania polegające na połączeniu wszystkich części przewodzących i dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe np. firmy LEGRAND.

Oprócz szybkiego wyłączenia zgodnie z wymogami PN-92/E-05009/41 projektuje się uzupełnienie rozprowadzenia istn. szyny wyrównawczej bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm oraz połączenia wyrównawcze miejscowe.

Należy do szyny przyłączyć : przewody ochronne PE, przewód neutralny N (przed wyłącznikiem głównym) oraz rury, korpusy silników i inne metalowe urządzenia. Połączenia wykonać linką LgY 10 mm2 koloru żółto-zielonego.

Stan ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej należy sprawdzić w ramach prac regulacyjno-pomiarowych pomontażowych instalacji elektrycznej w węźle.

Dla ochrony przed przepięciami w szafie R1 na wejściu zasilania należy zainstalować ochronniki przepięć 1 i 2o typu np. V25-B+C/2 firmy OBO BATERMAN. Ochronniki połączyć bezpośrednio z uziomem  szyny  połączeń  wyrównawczych. Od uziomu do pomieszczenia węzła wprowadzić bednarkę FeZn 25x4 a następnie ochronniki połączyć bezpośredni z bednarką linką LgY 10 mm2 koloru żółto-zielonego. Linkę na ścianie układać w rurce RVS 18 nu.

W szafie R2 dla tłumienia zakłóceń zastosować filtr przeciw-przepięciowy SCHAFFINER FN281-1.

4.0.	UWAGI KOŃCOWE

Prace wykonywać wg zasad PBUE oraz Warunków Technicznych Wykonania cz. V. Przewody akp układać w oddzielnych korytkach plastykowych, podejścia do urządzeń - w wężach PCV  11. Przewody instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych układać innymi trasami niż akp. Zastosowano osprzęt i oprawy jako szczelne.

Zestawienie podstawowych materiałów dla wykonania instalacji oraz szaf R1 i R2 podano w tabelach.

Wszystkie prace zakończyć protokołami badania wyłączników różnicowo-prądowych, skuteczności ochrony od porażeń, oporności izolacji i pomiarem natężenia oświetlenia. Protokoły badań i pomiarów przekazać Komisji Odbiorowej.

Zdemontowane i niewykorzystane urządzenia i elementy automatyki wykonawca przekaże

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - SZAFA R1

Tabela nr 1

| Lp. | Producent | Oznaczenie w PT | Typ | Dane techniczne | Wyszczególnienie | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Np. SAREL | R1 | S83035 lub równoważny | 700x500x250 | Szafa zasilająca | 1 | wyposażyć w zamek patent. |
| 2. | Np. APATOR | WG | 4 G 25 lub równoważny | 1F/25A | Wyłącznik warstwowy | 1 |  |
| 3. | Np. LEGRAND | W1,W2,W3 | S 301 lub równoważny | B6, ... B10A | Wyłącznik instalacyjny | 3 |  |
| 4. | Np. LEGRAND | F1 | P 302 typ A lub równoważny | 25A/0,03A | Wyłącznik różn.-prądowy | 1 |  |
| 5. | Np. LEGRAND | F2 | P 312 typ AC lub równoważny | 10A/0,03A | Wyłącznik różn.-prądowy | 1 |  |
| 6. | Np. LEGRAND | F3,F4 | P 302 typ AC lub równoważny | 25A/0,03A | Wyłącznik różn.-prądowy | 2 |  |
| 7. | Np. LEGRAND | RB | R 301 lub równoważny | 16A | Rozłącznik bezpiecznikowy | 1 |  |
| 8. | Np. ZAMEL | H0 | UKM-01 lub równoważny | 230V/400V | Wskaźnik zasilania | 1 |  |
| 9. | Np. MOELLER | WS1+Q1 | PKZMO-4 DILM7 lub równoważny | 1,6÷2,5A | Wyłącznik silnikowy+stycznik | 1 |  |
| 10. | Np. MOELLER | Q2 | DILM7 lub równoważny |  | Stycznik | 1 |  |
| 11. | Np. MOELLER | WS3+Q3 | PKZMO-4 DILM7 lub równoważny | 0,25÷0,4A | Wyłącznik silnikowy+stycznik | 1 |  |
| 12. | Np. MOELLER | H1,H2,H3 | M22-LED-G lub równoważny | 230V | Lampka sygnalizacyjna | 3 |  |
| 13. | Np. APATOR | S1,S2,S3 | 4G10/1-0-2 lub równoważny | 10A | Przełącznik warstwowy | 2 |  |
| 14. | Np. PHOENIX | X1 | UK 2,5 lub równoważny | 20 zac | Listwy zaciskowe | 1 |  |
| 15. | Np. PHOENIX | X2 | SLKK5 lub równoważny | 35 zac | Listwy zaciskowe | 1 |  |
| 16. | Np. OBO BATERMAN | OP1o i 2o | V25-B+C/2 lub równoważny | 230/275V | Ogranicznik przepięć | 1 |  |
| 17. | Np. MOELLER | H4 | M22-LED-R lub równoważny | 230V | Lampka sygnalizacyjna | 1 |  |
| 18. | Np. RELPOL | K5,K6,K7 | R2M lub równoważny | 230/AC | Przekaźnik pomocniczy | 3 |  |

UWAGI:

1. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów

nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Ostateczny wybór materiałów powinien być zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru.

3. Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór autorski.

4. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów czy urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona

wprowadzająca zmiany.

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - SZAFA R2  AKPiA

Tabela nr 2

| LP. | Producent | Oznaczenie w PT | Typ | Dane techniczne | Wyszczególnienie | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Np. SAREL | R2 | S83356 lub równoważny | 800x600x250 | Szafa sterownicza | 1 | wyposażyć w zamek patent. |
| 2. | Np. APATOR | WG | 4 G 16 lub równoważny | 1F/16A | Wyłącznik warstwowy | 1 |  |
| 3. | Np. LEGRAND | WRP | P 302/0,03 typ A lub równoważny | 16A/0,03A | Wyłącznik różn.-prądowy | 1 |  |
| 4. | Np. LEGRAND | W1...W6 | S 301/B6 lub równoważny | 6A | Wyłącznik instalacyjny | 6 |  |
| 5. | Np. BREVE | TR | TA63 lub równoważny | 63/230/24V | Transformator | 1 |  |
| 6. | Np. LEGRAND | G1,G2 | T2PZ lub równoważny | 2x10A/Z | Gniazdo wtyczk. szynowe | 2 |  |
| 7. | Np. LEGRAND | H1 | L300z lub równoważny | 230V | Lampka sygnalizacyjna | 1 |  |
| 8. | Np. SPAMEL | B1...B5 | BA lub równoważny | 0,2...2,5A | Gniazdo+bezp.aparatowy | 5 |  |
| 9. | Np. PHOENIX | X1 | UK 2,5 lub równoważny | 20 zac. | Listwy zaciskowe | 1 |  |
| 10. | Np. PHOENIX | X3 | SLKK5 lub równoważny | 68 zac. | Listwy zaciskowe | 1 |  |
| 11. | Np. ELIWELL | RE 1 | AVD 12600 lub równoważny | 24V/50Hz | Sterownik | 1 |  |
| 12. | Np. INVENSYS | RE 2 | MWI-5 lub równoważny | 24V/50Hz | Interfejs komunikacyjny i przetwarzanie danych | 1 |  |
| 13. | Np. SIMEX | ZN | PS-150 lub równoważny | 230VAC/24VDC | Zasilacz prostownikowy | 1 |  |
| 14. | Np. SCHAFFINER | F1 | FN 281-2A lub równoważny | 230V/50Hz;2A | Filtr przeciwzakłóceniowy | 1 |  |
| 15. | Np. RELPOL | K1, K2, K3, K4 | R2M lub równoważny | 24V/AC | Przekaźnik pomocniczy | 4 |  |
| 16. |  | MT | Ruter GSM np. TELTONIKA typ RUT230 firmware 00.480 Modbus lub równoważny | 24V | Ruter GSM w komplecie z anteną zewnętrzną, zasilaczem i kablem łączeniowym | 1 |  |
| 17. | Np. CONTROL | RE-3 | Moduł NP4 protokół MODBUS | 230V AC/50Hz | Moduł zdalnego nadzoru sieci preizolowanje ze złączem RS 485 | 1 | z oprogramo-waniem fabr. prot. transmisji MODBUS RTU |
| 18. | Np. APATOR | S4 | 4G10/1-0 lub równoważny | 10A | Wyłącznik wartswowy | 1 |  |

UWAGI:

1. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów

nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Ostateczny wybór materiałów powinien być zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru.

3. Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór autorski.

4. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów czy urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW WĘZŁA C.O.

Tabela nr 3

| Lp. | Producent | Oznaczenie w PT | Typ | Dane techniczne | Wyszczególnienie | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Np. FAREL | - | OPK 1 x 36 lub równoważny | 1 x 36W | Oprawa oświetleniowa | 2 |  |
| 2. | Np. ELDA | - | - | 10A | Wyłącznik świecznikowy szczelny | 1 |  |
| 3. | Np. ELDA | - | - | 10A / Z | Gniazdo wtyczkowe | 1 |  |
| 4. | Np. AFRISO | TBcw | TYP TC-2 lub równoważny | 0  900 C z tuleją 100mm | Termostat bezpieczeństwa | 1 |  |
| 5. | Np. BELIMO | ZR1-co | NV24A-MP-TPC lub równoważny | 0  10V zasil. 24V AC | Siłownik zaworu regulacyjnego co | 1 |  |
| 6. | Np. BELIMO | ZR2-cw | NVKC24A-MP-TPC lub równoważn | 010V/24V AC z funkcją bezp | Siłownik zaworu regulacyjnego cw | 1 |  |
| 7. | Np. S+S REGELTECHNIK | Tzew | ATF1 Pt1000 lub równoważny | IP 65 | Czujnik temperatury zewnętrznej | 1 | Dystrybutor DORETECH |
| 8. | Np. S+S REGELTECHNIK | Tz1 Tp1 Tz2 Tp2 Tc2 | TF43 Pt1000-100mm z osłoną TH08-MS-xx-100mm |  | Czujnik temperatury zanurzeniowy | 5 | Dystrybutor DORETECH |
| 9. | Np. S+S REGELTECHNIK | Tc1 | ETF 7 Pt1000-100m | Czujnik o małej stałej czasowej | Czujnik temperatury zanurzeniowy | 1 |  |
| 10. | Np. WIKA | Pz1 | S10 16.0V lub równoważny | 010 V, zasil. 24V/DC, 125 oC | Przetwornik ciśnienia napięciowy | 1 |  |
| 11. | Np. WIKA | Pp1 | S10 10.0V lub równoważny | 010 V, zasil. 24V/DC, 125 oC | Przetwornik ciśnienia napięciowy | 1 |  |
| 12. | Np. WIKA | Pz2 ... Pp2 | S10 6.0V lub równoważny | 010 V, zasil.24V/DC, 125 oC | Przetwornik ciśnienia napięciowy | 2 |  |
| 13. | Np. MULTICAL | LC-1, LC-2 | MULTICAL-603 lub równoważny | z kartą RS 232 | Licznik ciepła | 2 | Zamontować kartę RS 232 |
| 14. | Np.ELEKTRIM KABLE SA |  | LiYCYekw 2 x 1 lub równoważny |  | Przewód ekranowany | 90m |  |
| 15. | Np.ELEKTRIM KABLE SA |  | LiYCYekw 4 x 1 lub równoważny |  | Przewód ekranowany | 100m |  |
| 16. | Np.ELEKTRIM KABLE SA |  | LiYY 4 x 0,5 lub równoważny |  | Przewód ekranowany | 16m |  |
| 17. | Np.ELEKTRIM KABLE SA |  | YDY 3 x 4 lub równoważny |  | Przewód ekranowany | 12m |  |
| 18. | NP.ELEKTRIMKABLE SA |  | YDY 3 x 1,5 lub równoważny |  | Przewód kabelkowy | 40m |  |
| 19. | Np.ELEKTRIM KABLE SA |  | YDY 3 x 2,5 lub równoważny |  | Przewód kabelkowy | 6m |  |
| 20. | Np.ELEKTRIM KABLE SA |  | YDY 3 x 1 lub równoważny |  | Przewód kabelkowy | 12m |  |
| 21. | Np.ELEKTRIM KABLE SA |  | LgY 10 lub równoważny |  | Linka izolacja ż/z | 20m |  |
| 21. | Np.ELEKTRIM KABLE SA |  | FTP 4x2x0,5ekr lub równoważny |  | Przewód ekranowany – skrętka 4 par | 20m |  |
| 22. | Np.ELEKTRIM KABLE SA |  | Przewód antenowy lub równoważny |  | Przewód antenowy | 6m |  |
| 23. |  |  | FeZn 25 x 4 mm lub równoważny |  | Bednarka ocynkowana | 12m |  |
| 24. | Np. POLAM Suwałki |  | PCW 60 x 40 lub równoważny |  | Listwa PCW | 10m |  |
| 25. | Np. POLAM Suwałki |  | PCW 40 x 40 lub równoważny |  | Listwa PCW | 10m |  |
| 26. | Np. POLAM Suwałki |  | PCW 15 x 10 lub równoważny |  | Listwa PCW | 8m |  |
| 27. | Np. POLAM Suwałki |  | RVS 18 lub równoważny |  | Rurka PCW | 35m |  |
| 28. | Np. POLAM Suwałki |  | RVKL 11 lub równoważny |  | Rurka PCW | 15m |  |
| 29. | Np. POLAM Suwałki |  | RVS 22 lub równoważny |  | Rurka PCW | 8m |  |
| 30. | LEGRAND |  | R301-10A lub równoważny | 16A | Zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do plombowania | 1 |  |
| 31. | KARWASZ |  | RU1-P |  | Szafka licznikowa | 1 |  |

UWAGI:

1. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów  nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Ostateczny wybór materiałów powinien być zaakceptowany przez branżowego inspektora nadzoru.

3. Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór autorski.

4. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów czy urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany.