SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I

#### ODBIORU ROBÓT

zadania :

„Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej budynek Przedszkola nr 22 przy ul. Chałubińskiego 6 z wysokimi parametrami wraz z demontażem odcinków sieci oraz urządzeń które staną się  nieczynne - zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o.”

## 1. SPIS TREŚCI

1. SPIS TREŚCI	2

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH	5

WYMAGANIA OGÓLNE	6

1. WSTĘP	7

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)	7

1.2.	Zakres stosowania ST	7

1.3.	Ogólny zakres Robót objętych ST	7

1.4   Opis planowanych Robót objętych ST	8

2. WYKONANIE ROBÓT	8

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót	8

2.2. Plac Budowy	8

2.3.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót	8

2.4.	Ochrona przeciwpożarowa	9

2.5.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	9

2.6.	Materiały szkodliwe dla otoczenia	9

2.7.	Ochrona własności publicznej i prywatnej	9

2.8.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów	10

2.9.	Ochrona Robót	10

2.10.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	10

3. MATERIAŁY	10

3.1. Źródła pozyskania materiałów	10

3.2.	Pozyskiwanie materiałów	11

3.3.	Kontrola materiałów	11

3.4.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych	11

3.5.	Przechowywanie i składowanie materiałów	11

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów	11

4.	SPRZĘT	11

5.	TRANSPORT	12

6.1.	Zasady kontroli jakości Robót	12

6.2.	Pobieranie próbek	12

6.3.	Badania i pomiary	13

6.4.	Raporty z badań	13

6.5.	Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru	13

6.6.	Atesty jakości materiałów i urządzeń	13

7.0	Dokumenty budowy	14

7.1.	Sprawozdania okresowe	14

7.2.	Projekt Budowlany	14

7.3.	Dokumentacja montażowa ( rysunki montażowe )	14

7.4.	Dokumentacja powykonawcza	15

7.5.	Instrukcje obsługi i eksploatacji	15

7.6.	Pozostałe dokumenty budowy	15

7.7.	Przechowywanie dokumentów budowy	15

8. OBMIAR ROBÓT	15

8.1.	Ogólne zasady obmiaru Robót	15

8.2.	Zasady określania ilości Robót i materiałów	16

8.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy	16

8.4.	Czas przeprowadzenia obmiaru	16

9. ODBIÓR ROBÓT	17

9.1.	Protokół Odbioru Robót	17

9.2.	Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót	17

9.3.	Płatności okresowe i końcowa	17

9.4.	Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie gwarancyjnym	17

9.5.	Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne	17

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	17

1.	WSTĘP	19

1.1.	Przedmiot ST-1	19

1.2.	Zakres stosowania ST-1	19

2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE	19

3.	WYKONANIE ROBÓT	19

4. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.	20

5. Wykonanie wykopu pod przyłącze sieci cieplnej.	21

5.1. Wykopy.	21

5.2. Podsypka.	21

5.3.	Obsypka .	21

5.4. Zasypanie wykopu.	21

5.5. Odtworzenie terenu.	21

6.	SPRZĘT	22

7.	TRANSPORT	22

8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	22

9.	OBMIAR ROBÓT	22

10.	ODBIÓR ROBÓT	22

1.	WSTĘP	24

1.1.	Przedmiot ST-2	24

1.2.	Zakres stosowania ST-2	24

2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE	24

4.	WYKONANIE ROBÓT	25

4. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYŁĄCZA SIECI CIPEPLNEJ	25

5. Wykonanie przebudowy sieci cieplnej i budowa przyłączy c.o.	26

5.1. Przyłączenie sieci n.p. do sieci cieplnej w.p.	26

5.4.	Rurociągi.	26

5.5.	Armatura, urządzenia pozostałe.	26

5.5. Termometry, manometry.	26

5.6. Powłoki antykorozyjne, izolacje termiczne.	26

5.7. Połączenia spawane.	27

5.8. Próby szczelności, płukanie przyłącza sieci.	27

5.8. Instalacja alarmowa.	27

5.9. Mufowanie połączeń rurociągów preizolowanych.	27

6.  URUCHOMIENIE SIECI I PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLNEJ.	28

7.	SPRZĘT	28

8.	TRANSPORT	28

9.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	28

10.	OBMIAR ROBÓT	28

11.	ODBIÓR ROBÓT	28

1.	WSTĘP	30

1.1.	Przedmiot ST-3	30

1.2.	Zakres stosowania ST-3	30

2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE	30

5.	WYKONANIE ROBÓT	30

4. Roboty budowlane.	31

5. Roboty towarzyszące.	31

6.	SPRZĘT	31

7.	TRANSPORT	31

8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	31

9.	OBMIAR ROBÓT	32

10.	ODBIÓR ROBÓT	32

## WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Wymagania ogólne	- ST-0

Roboty ziemne	- ST-1

Roboty technologiczne	- ST-2

Roboty budowlane i towarzyszące	- ST-3

##### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

## WYMAGANIA OGÓLNE

## 1. WSTĘP

### 1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-0 są wymagania wspólne, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, związanych z wykonaniem przebudowy sieci cieplnej w zakresie realizacji zadania " Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej budynek Przedszkola nr 22 przy ul. Chałubińskiego 6 z wysokimi parametrami wraz z demontażem odcinków sieci oraz urządzeń które staną się  nieczynne - zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o.".

### 1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych  
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1, zgodnie z  Zakładowym Planem Rozwoju i Modernizacji Systemu Cieplnego MEC Koszalin.

### 1.3.	Ogólny zakres Robót objętych ST

1.3.1.	Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-0	Wymagania Ogólne

ST-1    Roboty ziemne

ST-2    Roboty technologiczne

ST-3    Roboty budowlane i towarzyszące

- Niezależnie od postanowień Warunków Umownych, normy państwowe (PN),  instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych  będą stosowane przez Wykonawcę
w języku polskim.

- Ogólny zakres Robót obejmuje:

- Roboty ziemne i towarzyszące.

- Roboty technologiczne - montaż rur preizolowanych,

- Roboty elektryczne – montaż systemu alarmowego.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują:

- wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę ww. elementów inwestycji
wraz z ich uruchomieniem,

- wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji,

- dokumentację powykonawczą.

Planowane przełączenie przyłącza sieci cieplnej ma na celu likwidację węzła grupowego przy ul. Karłowicza i zasilenie budynku Przedszkola nr 22 przy ul. Chałubińskiego 6 z sieci wysokich parametrów.

Projektowana przebudowa pozwoli na zwiększenie elastyczności istniejących sieci cieplnych, umożliwi budowę indywidualnych węzłów cieplnych co z kolei umożliwi dostawę energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej w przyszłości.

Przełączenie przyłącza przyczyni się do zwiększenia bezpiecznej jej użytkowania.

Trasa projektowanych sieci i przyłączy cieplnych, przebiega przez teren będący własnością Gminy Miasta Koszalin (Przedszkole nr 22) w Koszalinie oraz MEC Koszalin.

Budowa nie rodzi praw do obiektu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

### 1.4   Opis planowanych Robót objętych ST

1.4.1     Przebudowa sieci i przyłączy co. w technologii rur preizolowanych,

1.4.2     Roboty ziemne.

1.4.3     Roboty towarzyszące

- Roboty geodezyjne w zakresie wytyczenia trasy sieci i przyłączy co. oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych.

- Roboty polegające na odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego.

## 2. WYKONANIE ROBÓT

### 2.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami BHP, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność ze Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we własnym zakresie. Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy wbudowaniu materiałów, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

### 2.2. Plac Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego  i komplet ST.

### 2.3.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:

Środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Uwaga.

Przy robotach spawalniczych należy bezwzględnie zabezpieczyć piankę poliuretanową przed zapaleniem, co powoduje powstawanie trujących gazów.

### 2.4.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.

### 2.5.	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,   aby  personel  nie wykonywał  pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

### 2.6.	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu

większym od dopuszczalnego.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich

szkodliwość zanika (np.  materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania

wymagań   technologicznych   wbudowania.    Jeżeli   wymagają   tego   odpowiednie    przepisy

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie   środowiska,   to   konsekwencje  tego   poniesie

Zamawiający.

### 2.7.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, instalacje wewnętrzne itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji   na   powierzchni   ziemi   i   urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

### 2.8.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na drogi lokalne ( osiedlowe ) w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

### 2.9.	Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót.

Utrzymanie  powinno  być prowadzone w taki  sposób,  aby budowla  lub jej  elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty mające na celu utrzymanie, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

### 2.10.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

## 3. MATERIAŁY

### 3.1. Źródła pozyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

### 3.2.	Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność  za   spełnienie  wymagań   ilościowych   i  jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

### 3.3.	Kontrola materiałów

Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

### 3.4.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

### 3.5.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy, w miejscach uzgodnionych  z  Inspektorem   Nadzoru. Dopuszcza się składowanie materiałów poza   Placem   Budowy  w  miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zadaszone.

### 3.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

## 4.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany  do  używania jedynie takiego  sprzętu,   który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym    w   ST,    PZJ    lub   w   projekcie    organizacji    Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami

określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST i wskazaniach  Inspektora  Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Koszty wynajęcia sprzętu pokrywa Wykonawca.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru    
i  uzyska jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany sprzęt,   po  akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia,  nie gwarantujące zachowania jakości

i   warunków   wyszczególnionych   w   Umowie,   zostaną  przez   Inspektora   Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

## 5.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan

dróg ( w szczególności dróg osiedlowych ). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w  Dokumentacji  Projektowej,   ST   
i wskazaniach  Inspektora  Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.

Środki transportu,  nie odpowiadające warunkom  Umowy,  na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na

własny koszt.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.	Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia

niezbędne do badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem  systemu  kontroli jakości  Inspektor Nadzoru  może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością

zapewniającą   stwierdzenie,    że    roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi

w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  
( z zakresu badań środowiskowych odnośnie prób wytrzymałościowych, np. PN-EN60068-2-21:2002 )  i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami

Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie   koszty  związane  z  organizowaniem   i   prowadzeniem   badań   materiałów  ponosi

Wykonawca.

### 6.2.	Pobieranie próbek

Materiały do sprawdzenia lub badania będą pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w losowym sprawdzeniu materiałów.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiający.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane, i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

### 6.3.	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm – ( PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe. Część 5: Próby środowiskowe, PN-EN 60068-1:2002 (U)Badania środowiskowe. Część 1: Postanowienia ogólne i wytyczne ) i ich pochodnych.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

### 6.4.	Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie wcześniej określonym Inspektorem Nadzoru. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez niego.

### 6.5.	Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i poniesione zostaną przez Wykonawcę.

### 6.6.	Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do

Robót będzie posiadać atest.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne paszporty mogą być badane w dowolnym

czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich właściwości  z ST to takie  materiały

i urządzenia zostaną odrzucone.

## 7.0	Dokumenty budowy

### 7.1.	Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres i formę sprawozdania okresowego z realizacji Robót. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru może zrezygnować ze składania sprawozdań okresowych.

### 7.2.	Projekt Budowlany

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych Dokumentów Przetargowych. PB-W zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, będą do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dla niniejszej inwestycji opracowany został Projekt Budowlany, składający się z przedstawionych poniżej dokumentów:

| L.p. | Nazwa opracowania | Branża |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt Budowlano-Wykonawczy sieci i przyłączy ( PB-W ) | Sanitarna |
| 2 | Projekt Organizacji Robót na czas budowy | Drogowa |
| 3 | Specyfikacja Techniczna sieci i przyłączy co. ( ST ) | Sanitarna |
| 4 | Kosztorys Inwestorski sieci i przyłączy co. | Sanitarna |
| 5 | Przedmiar Robót sieci i przyłączy co.. | Sanitarna |

Wszelkie zmiany projektowe w stosunku do PB-W (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  
i Autora Projektu ) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we własnym zakresie. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.

### 7.3.	Dokumentacja montażowa ( rysunki montażowe )

Wykonawca, dla projektu zamiennego, opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację montażową ( rysunki montażowe ), niezbędną dla wykonania robót, uzupełnioną opisem jeśli to niezbędne. Rysunki powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia w ramach Nadzoru Autorskiego. Koszty zlecenia Nadzoru Autorskiego ponosi Zamawiający.

Inspektor Nadzoru może zasięgnąć opinii Autora  Projektu odnośnie przedłożonych rozwiązań lub zlecić opracowanie rysunków montażowych w ramach Nadzoru Autorskiego. Koszty zlecenia Nadzoru Autorskiego ponosi Zamawiający.

Rysunki uzupełniające, wykonane zostaną:

- w nawiązaniu do Projektu Budowlano-Wykonawczego, przekazanego przez Zamawiającego,

- zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,

- będą zawierały wymagane prawem lub żądane przez Inspektora Nadzoru uzgodnienia.

Dokumentacja montażowa ( rysunki montażowe ), wykonana przez Wykonawcę wraz z Projektem Budowlanym, dostarczonym przez Zamawiającego będzie stanowiła Dokumentację Projektową.

### 7.4.	Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie Końcowego Odbioru Robót w dwóch egzemplarzach.

### 7.5.	Instrukcje obsługi i eksploatacji

Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej:

- dane techniczne,

- opis budowy i działania,

- warunki gwarancji,

- instrukcję montażu,

- instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Instrukcje  i  plan  konserwacji  będą zgodne z wymaganiami  producentów,   obowiązującymi, odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST.

### 7.6.	Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-9 następujące dokumenty:

- protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokóły Odbioru Robót,

- protokoły wymaganych prób i badań,

- protokoły odbioru prób poszczególnych elementów robót z podaniem, kto je

przeprowadzał,

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,

- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

- korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,

### 7.7.	Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   Placu   Budowy   w   miejscu   odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie   dokumenty   budowy   będą  zawsze   dostępne   dla   Inspektora   Nadzoru

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

## 8. OBMIAR ROBÓT

### 8.1.	Ogólne zasady obmiaru Robót

Wykonywanie obmiaru robót należy dokonywać tylko w przypadku :

- wyceny wartości robót wycenionej na podstawie kosztorysu ofertowego, opracowanego na podstawie przedmiaru robót, stanowiących integralną część dokumentacji technicznej.

- rozliczenia robót w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy,

- rozliczenia robót kosztorysem powykonawczym,

Nie ma obowiązku prowadzenia obmiaru Robót, jeżeli rozliczenie przedsięwzięcia jest w oparciu  
o cenę ryczałtową, określoną na podstawie dokumentacji technicznej. W takim przypadku obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest dopilnowanie aby materiały wyszczególnione w dokumentacji technicznej, odpowiadały pod względem ilościowym jak i jakościowym.

W pozostałych przypadkach obmiar, według zasad zawartych poniżej należy stosować tylko do robót dodatkowych.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu wykonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

### 8.2.	Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3.  Materiały masowe liczone będą w tonach.

### 8.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy,   stosowany   w   czasie   obmiaru   Robót   będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać

ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania Robót.

### 8.4.	Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

## 9. ODBIÓR ROBÓT

### 9.1.	Protokół Odbioru Robót

Protokół Odbioru Robót Inspektor Nadzoru wystawia:

- w odniesieniu do części Robót - Protokół Odbioru Robót,

- w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego,

-  w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji,  po zakończeniu okresu gwarancyjnego -

Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót.

Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

### 9.2.	Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót

Do Końcowego Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (jeżeli są wymagane):

- Dokumentację projektową powykonawczą w formie papierowej, tj.

- dziennik budowy,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- schemat montażowy z naniesionymi połączeniami,

- schemat alarmowy z zaznaczonymi długościami przewodów i ich połączeniem,

- schemat komór ciepłowniczych

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,

- ustalenia technologiczne,

- aprobaty   techniczne,    certyfikaty   i   atesty   jakościowe   na   wbudowane   materiały
i urządzenia,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym rysunki montażowe,

### 9.3.	Płatności okresowe i końcowa

Płatności końcowe będą się odbywały zgodnie z warunkami umownymi wykonania inwestycji zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Podstawa do wystawienia faktury i dokonania płatności jest podpisany protokół odbioru końcowego Robót lub inna forma określona w umowie .

### 9.4.	Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na piśmie, gwarancji na wykonanie Robót zgodnie z zawartą Umową.

### 9.5.	Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1

ROBOTY ZIEMNE

Spis treści ST-1

1.	WSTĘP	18

1.1.	Przedmiot ST-1	18

1.2.	Zakres stosowania ST-1	18

2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE	18

3.	WYKONANIE ROBÓT	18

4. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.	19

5. Wykonanie wykopu pod przyłącze sieci cieplnej.	20

5.1. Wykopy.	20

5.2. Podsypka.	20

5.3.	Obsypka .	20

5.4. Zasypanie wykopu.	20

5.5. Odtworzenie terenu.	21

6.	SPRZĘT	21

7.	TRANSPORT	21

8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	21

9.	OBMIAR ROBÓT	21

10.	ODBIÓR ROBÓT	21

# 1.	WSTĘP

### 1.1.	Przedmiot ST-1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-1 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z wykonaniem robót ziemnych, pod wykonanie przebudowy sieci cieplnej w zakresie realizacji zadania "Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej budynek Przedszkola nr 22 przy ul. Chałubińskiego 6 z wysokimi parametrami wraz z demontażem odcinków sieci oraz urządzeń które staną się  nieczynne - zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o.".

### 1.2.	Zakres stosowania ST-1

Specyfikacja Techniczna ST-1 jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z  Zakładowym Planem Rozwoju i Modernizacji Systemu Cieplnego MEC Koszalin.

Niniejsza specyfikacja stanowi uzupełnienie Projektu Budowlanego.

# 2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE

UWAGA - dostarczone urządzenia, materiały, armatura węzłów powinny być zgodne  
z następującymi normami:

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-02479:1998Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne

PN-B-02481:1998Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13331-1:2003Systemy obudów do wykopów - Część 1: Dane wyrobów

PN-EN 13331-1:2004Obudowy ścian wykopów. Część 1: Opisy techniczne wyrobów

PN-EN 13331-2:2003Systemy obudów do wykopów - Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badań

PN-EN 13331-2:2005Obudowy ścian wykopów. Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badań

PN - 92 / B - 10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

# WYKONANIE ROBÓT

  - Podstawą wykonania budowy przyłącza sieci cieplnej jest Projekt Budowlany, wykonany przez  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Rahmad" Janusz Czerepaniak z siedzibą w Koszalinie przy ul. Plac Kilińskiego 9/12.

  - Wykonawca zobowiązany jest stosować się ściśle do przedmiotowego Projektu Budowlanego wraz z zawartymi w nim Warunkami technicznymi Nr 24/2019 z dn. 12-08-2019 r., uzgodnieniami oraz zaleceń Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektor Nadzoru wydaje na piśmie.

  - Wykop należy wykonać po projektowanej trasie, po uprzednim wytyczeniu przez uprawnionego geodetę. Za wykonanie wykopu bez uprzedniego wytyczenia lub wykonanie wykopu niezgodnego z wytyczona trasą, odpowiedzialność i konsekwencje finansowe oraz prawne obciążają wykonawcę.

  - Wykonawca obowiązany jest do stosowania sprzętu odpowiedniego do zakresu i rodzaju prac ziemnych.

  - Trasa przyłącza co. została tak zaprojektowana aby roboty ziemne, maksymalnie ograniczały uciążliwość dla otoczenia.

  - W rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym Wykonawca powinien zachować szczególną ostrożność, a uzasadnionych przypadkach roboty wykonać ręcznie.

  - W przypadku uszkodzenia innego uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, stosowne służby a miejsce uszkodzenia zabezpieczyć.

# 4. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.

| Lp | Wyszczególnienie |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica przyłącza co. | Od 2xD42,4/110 do 2xD60,3/125 mm, |
| 2 | Średnica sieci cieplnej | 2xD88,9/160 mm, |
| 3 | Rodzaj materiału | Rura stalowa St37, 1.4404, 1.4512 wg EN 10088 |
| 4 | Izolacja | Pianka PUR |
| 5 | Płaszcz rury | HDPE |
| 6 | Temperatura pracy - maksymalna | 95 O C ( okresowo do 150 O C ) |
| 7 | Całkowita długość przyłącza | ca’ 8,0mb |
| 8 | Całkowita długość sieci cieplnej | Istniejąca |
| 9 | Zmiana kierunku | Kolana preizolowane, elastyczne gięcie |
| 10 | Sposób łączenia | Spawanie gazowe, |
| 11 | Izolacja złącz | Mufy zgrzewane elektrycznie i mufy termokurczliwe HDPE |

# 5. Wykonanie wykopu pod przyłącze sieci cieplnej.

### 5.1. Wykopy.

Roboty ziemne należy wykonać po uprzednim wytyczeniu trasy przyłącza sieci cieplnej przez uprawnionego geodetę.

Na terenach zielonych warstwę humusu należy zebrać i odłożyć na odkład na folię PE.

W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Roboty te, aż do odkrycia uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. W pozostałej części wykopu prowadzić roboty za pomocą sprzętu. Na miejscu pozostawić tylko grunt nadający się do ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu. Wykopy prowadzić na głębokość zapewniającą prawidłowe ułożenie rur preizolowanych, zapewniających wykonanie podsypki, projektowane spadki. Podstawa wykonania wykopu jest rys. nr 2, 4, 6 i 7.

Szerokość dna wykopu powinna zapewnić prawidłowe ułożenie rur preizolowanych oraz zapewnić swobodny dostęp do wszystkich prac technologicznych ( spawanie, łączenie przewodów alarmowych, mufowanie ).

### 5.2. Podsypka.

Po wykonaniu wykopu, przed ułożeniem rur preizolowanych należy wykonać posypkę z pospółki o grubości nie mniejszej niż 10 cm. po zagęszczeniu. Podsypka powinna być wykonana na całej szerokości wykopu i powinna zapewnić przyleganie rur na całej ich długości.

### Obsypka .

Po wykonaniu robót technologicznych należy wykonane przyłącze sieci cieplnej obsypać pospółką do wysokości minimum 10 cm. nad górną powierzchnię rur po zagęszczeniu. Obsypanie rur należy wykonać na całej szerokości wykopu. Nad każdą z rur należy ułożyć taśmę ostrzegawczą.

UWAGA:

Głębokość ułożenia rur należy wykona ściśle z Projektem wykonawczym, a w szczególności    
z rysunkami nr 2, 4, 6, i 7 .

### 5.4. Zasypanie wykopu.

Po ułożeniu taśmy ostrzegawczej całość wykopu należy zasypać. Zasypanie należy wykonać warstwami umożliwiającymi prawidłowe zagęszczenie gruntu rodzimego. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 30 cm.

W górnej warstwie wykopu pozostawić miejsce na odłożony humus.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest zasypanie wykopu większymi kamieniami pozostałym gruzem lub pozostałością po materiałach budowlanych takich jak : deski, kawałki szkła, pręty itp.

### 5.5. Odtworzenie terenu.

Odłożony na odkład humus należy przemieścić do wykopu i zagęścić. W przypadku braku należy uzupełnić. Teren wyrównać i przygotować pod zasianie trawy.

Uwaga:

Nadmiar pozostawionego gruntu rodzimego należy wywieść z terenu budowy. Teren uporządkować.

# 6.	SPRZĘT

6.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.

6.2   Samochód samowyładowczy.

6.3  Samochód koparka kołowa podsiębierna.

6.4   Zagęszczarki.

6.5   Narzędzia ręczne.

# 7.	TRANSPORT

7.1  Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

7.2 Transport urobku należy wykonać samochodami samowyładowczymi o pojemności masowej nie większej niż 10t..

# 8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

# 9.	OBMIAR ROBÓT

9.1 Obmiaru na Roboty objęte Umową nie stosuje się.

9.2   Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST-0.

# 10.	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

- Odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi projektowania, wykonania odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”, publikacja zalecana do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie niezbędne pomiary
i sprawdzenia wykonanych Robót związanych z zagęszczeniem gruntu jak i odtworzeniem terenu.

- Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prób, pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Spis treści ST-2

1.	WSTĘP	24

1.1.	Przedmiot ST-2	24

1.2.	Zakres stosowania ST-2	24

2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE	24

3.	WYKONANIE ROBÓT	25

4. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYŁĄCZA SIECI CIPEPLNEJ	25

5. Wykonanie przebudowy przyłącza sieci cieplnej.	26

5.1. Sposób włączenia przyłacza sieci cieplnej.	26

5.3.	Rurociągi.	26

5.4.	Armatura, urządzenia pozostałe.	26

5.5. Termometry, manometry.	26

5.6. Powłoki antykorozyjne, izolacje termiczne.	26

5.7. Połączenia spawane.	27

5.8. Próby szczelności, płukanie sieci.	27

5.8. Instalacja alarmowa.	27

5.9. Mufowanie połączeń rurociągów preizolowanych.	27

6.  URUCHOMIENIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.	28

7.	SPRZĘT	28

8.	TRANSPORT	28

9.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	28

10.	OBMIAR ROBÓT	28

11.	ODBIÓR ROBÓT	28

# 1.	WSTĘP

### 1.1.	Przedmiot ST-2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-2 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z wykonaniem robót technologicznych przebudowy sieci cieplnej w zakresie realizacji zadania " Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej budynek Przedszkola nr 22 przy ul. Chałubińskiego 6 z wysokimi parametrami wraz z demontażem odcinków sieci oraz urządzeń które staną się  nieczynne - zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o.".

### 1.2.	Zakres stosowania ST-2

Specyfikacja Techniczna ST-2 jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z  Zakładowym Planem Rozwoju i Modernizacji Systemu Cieplnego MEC Koszalin.

Niniejsza specyfikacja stanowi uzupełnienie Projektu Budowlanego.

# 2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE

UWAGA - dostarczone urządzenia, materiały, armatura węzłów winne być zgodne  
z następującymi normami:

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia

PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości

PN-EN 10296-1:2004 (U) Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych

PN-EN 10297-1:2003 (U) Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar

PN - EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania

PN - 92 / B - 10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki. Zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

# WYKONANIE ROBÓT

  - Podstawą wykonania budowy przyłącza sieci cieplnej jest Projekt Budowlany, wykonany przez  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Rahmad" Janusz Czerepaniak z siedzibą w Koszalinie przy ul. Plac Kilińskiego 9/12.

  - Wykonawca zobowiązany jest stosować się ściśle do przedmiotowego Projektu Budowlanego wraz z zawartymi w nim Warunkami technicznymi Nr 24/2019 z dn. 12-08-2019 r., uzgodnieniami oraz zaleceń Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektor Nadzoru wydaje na piśmie.

  - Celem przystosowania istniejącej sieci cieplnej niskich parametrów wraz z przyłączami, do pracy jako siec wysokoparametrowa, należy we wszystkich istniejący rozdzielniach zamontować zawory odcinające przystosowane do pracy dla ciśnienia 2,5 MPa. Czynność tę należy wykonać zgodnie z częścią graficzną. Na

  - Zgodnie z informacją MEC Koszalin, w części pomieszczeń rozdzielni zakończenie rur preizolowanych zostało zamurowane w ścianach. Na rysunkach i części opisowej (pkt. 3.1) w sposób poglądowy przedstawiony został sposób wyprowadzenia rur preizolowanych do pomieszczenia przyszłego węzła.

UWAGA :

Może zaistnieć sytuacja, ze zakończenie rur preizolowanych znajduje się przed budynkiem.

  - Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie

  - Dostarczone materiały, armatura, urządzenia powinny być zgodne z materiałami wyszczególnionymi w Projekcie Budowlanym, posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, i montowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz stosownych instrukcjach montażu i DTR.

  - Materiały wbudowane przez Wykonawcę, nie ujęte w PB powinny posiadać akceptację Inspektora Nadzoru na piśmie. Za wbudowanie materiałów przez Wykonawcę, nie zgodnych  
z PB, niniejszą specyfikacją lub nie posiadających stosownej akceptacji Inspektora nadzoru,  Wykonawca ponosi odpowiedzialność licząc się z nie otrzymaniem wynagrodzenia.

# 4. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYŁĄCZA SIECI CIPEPLNEJ

| Lp | Wyszczególnienie |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica przyłącza sieci cieplnej | Od 2xD42,4/110 do 2xD60,3/125 mm, |
| 2 | Średnica sieci cieplnej | 2xD88,9/160 mm, |
| 3 | Rodzaj materiału | Rura stalowa St37, 1.4404, 1.4512 wg EN 10088 |
| 4 | Izolacja | Pianka PUR |
| 5 | Płaszcz rury | HDPE |
| 6 | Temperatura pracy - maksymalna | 95 O C ( okresowo do 150 O C ) |
| 7 | Całkowita długość przyłącza s.c. | ca’ 8,0 mb |
| 8 | Całkowita długość sieci cieplnej | Istniejąca |
| 9 | Zmiana kierunku | Kolana preizolowane, gięcie elastyczne |
| 10 | Sposób łączenia | Spawanie gazowe |
| 11 | Izolacja złącz | Mufy zgrzewane elektrycznie i mufy termokurczliwe HDPE |

# 5. Wykonanie przebudowy sieci cieplnej i budowa przyłączy c.o.

### 5.1. Przyłączenie przyłącza sieci n.p. do sieci cieplnej w.p.

Przepięcie pzryłącza sieci 2xD50,3/160 mm do sieci 2xD88,9/160 mm należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową i w uzgodnieniu ze służbami eksploatacyjnymi MEC Koszalin oraz użytkownikiem terenu tj. Dyrekcją Przedszkola nr 22. Szczególną uwagą należy zwrócić w miejscu przełączenia przyłącza sieci niskich do wysokich parametrów .

### Rurociągi.

    - Przedmiotowe przyłącze sieci cieplnej należy wykonać z rur preizolowanych zgodnie z normą PN-EN 253.

    - Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci 2xD88,9/160mm, wykonać zgodnie z PB-W.

    - Dopuszcza się stosowanie rur stalowych czarnych innych niż preizolowane, wykonanych ze stali R35.

    - Do zmiany kierunku rurociągu wykonanego z rur preizolowanych, stosować kolana preizolowane prefabrykowane, a w przypadku zmiany do 10o, stosować elastyczne gięcie rur.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest ukosowanie rur na spawach. Rurociągi należy łączyć osiowo a następnie po wykonaniu spawu i ostudzeniu połączenia wygiąć rurociąg.

Nadmierne zgięcie rurociągu może doprowadzić do uszkodzenia płaszcza rury i odspojenia pianki poliuretanowej od płaszcza i rury stalowej.

### Armatura, urządzenia pozostałe.

Na projektowanych odcinkach ciepłociągu, przewiduje się montażu zaworów odcinających. Całość wykonać zgodnie z częścią graficzną dokumentacji projektowej. Zawory prizolowane umieścić w studni na zawory preizolowane. W istniejących rozdzielniach należy zamontować zawory odcinające przystosowane do pracy przy ciśnieniu 2,5 MPa.

Przy montowaniu armatury należy zwrócić szczególną uwagę na :

- wszelkie prace spawalnicze wykonywać przy otwartych zaworach,

- przy montażu zaworów należy zwrócić uwagę, aby montowane zawory posiadały minimalne ciśnienia - 2,5 MPa,

### 5.5. Termometry, manometry.

Na projektowanej budowie przyłącza s.c. nie przewiduje się montażu termometrów i manometrów. Manometry i termometry będą zamontowane w projektowanym węźle cieplnym.

### 5.6. Powłoki antykorozyjne, izolacje termiczne.

Prace antykorozyjne wykonać w pomieszczeniach węzłów cieplnych.

Analogicznie należy wykonać prace termiczne. Jako izolacje termiczną projektuje się otulinę z pianki poliuretanowej twardej, montowaną na rurociągu zasilania i powrotu.

Na kolanach montować izolację wykonana z kształtek poliuretanowych osłoniętych płaszczem z PCV w pomieszczeniu węzła.

### 5.7. Połączenia spawane.

Połączenie rur stalowych czarnych oraz rur preizolowanych należy wykonać ściśle wg punktu 3.14 i 3.15 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

### 5.8. Próby szczelności, płukanie przyłącza sieci.

Próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów należy wykonać ściśle wg punktu 3.13 i 3.17 opisu technicznego Projektu Wykonawczego.

Płukanie sieci wykonać metoda hydro-pneumatyczną. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe wykonanie płukania, poprzez zastosowanie poniższego sprzętu i materiału :

- sprężarki powietrznej o wydajności minimum 4,5 m3/min.,

- zaworów kulowych minimum dn 25,

- spinka rurociągów minimum dn 20,

Wpalenie do płukanego rurociągu należy wykonać w dolnej części rurociągu. Wykonawca przy wycenie winien uwzględnić całkowite koszty związane z płukaniem projektowanego przyłącza. Technologię płukania oraz przewidywane materiały i sprzęt, należy uzgodnić na piśmie z Inspektorem Nadzoru przed wykonaniem płukania. W przypadku braku takiego uzgodnienia Wykonawca dokona płukania na własne ryzyko.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w czasie płukania. Koniec przewodu odprowadzający wody popłuczne winien znajdować się w studzience kanalizacji deszczowej lub powinien być zabezpieczony osłoną wykonaną z blachy stalowej np. w formie grzyba.

Próbę szczelności i płukania wykonać przed włączeniem projektowanego przyłącza do istniejącego ciepłociągu napowietrznego.

### 5.8. Instalacja alarmowa.

Wykonanie systemu alarmowego należy wykonać ściśle wg punktu 3.13 opisu technicznego Projektu Budowlanego oraz rysunku nr 6 i 7.

### 5.9. Mufowanie połączeń rurociągów preizolowanych.

Mufowanie połączeń rur preizolowanych  należy wykonać ściśle wg punktu 3.16 opisu technicznego Projektu Budowlano-Wykonawczego. Jako mufy stosować mufy termokurczliwe PEH Ø110, PEH Ø125 sieciowane radiacyjnie, do zalewania pianką PUR z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą butylową.

# 6.  URUCHOMIENIE SIECI I PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLNEJ.

Uruchomienie przyłącza sieci cieplnej Wykonawca wykona w obecności przedstawicieli (a) MEC Koszalin. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe uruchomienie przedmiotowego przyłącza.

# 7.	SPRZĘT

7.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.

7.2   Samochód skrzyniowy.

7.3  Samochód dostawczy.

7.4   Zestaw do spawania gazowego

7.5   Elektronarzędzia

# 8.	TRANSPORT

8.1  Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

8.2 Rury preizolowane oraz pozostały osprzęt powinny być transportowane i składowane zgodnie z instrukcjami producenta.

# 9.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

# 10.	OBMIAR ROBÓT

10.1 Obmiaru na Roboty objęte Umową nie stosuje się.

10.2   Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST-0.

# 11.	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

- Odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur preizolowanych”, publikacja zalecana do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie niezbędne pomiary
i sprawdzenia wykonanych Robót związanych z przyłączem cieplnym.

- Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prób, pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3

ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZĄCE

Spis treści ST-3

1.	WSTĘP	30

1.1.	Przedmiot ST-3	30

1.2.	Zakres stosowania ST-3	30

2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE	30

3.	WYKONANIE ROBÓT	30

4. Roboty budowlane.	31

5. Roboty towarzyszące.	31

5.1.	Ciągi piesze.	31

5.2. Roboty towarzyszące.	31

6.	SPRZĘT	31

7.	TRANSPORT	32

8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	32

9.	OBMIAR ROBÓT	32

10.	ODBIÓR ROBÓT	32

# 1.	WSTĘP

### 1.1.	Przedmiot ST-3

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-3 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z wykonaniem budowy przyłącza s.c. w zakresie realizacji inwestycji 
 "Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej budynek Przedszkola nr 22 przy ul. Chałubińskiego 6 z wysokimi parametrami wraz z demontażem odcinków sieci oraz urządzeń które staną się  nieczynne - zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o.".

### 1.2.	Zakres stosowania ST-3

Specyfikacja Techniczna ST-3 jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z  Zakładowym Planem Rozwoju i Modernizacji Systemu Cieplnego MEC Koszalin.

Niniejsza specyfikacja stanowi uzupełnienie Projektu Budowlanego.

# 2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE

UWAGA - dostarczone urządzenia, materiały, armatura węzłów winne być zgodne  
z następującymi normami:

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia

PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki. Zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

# WYKONANIE ROBÓT

  - Podstawą wykonania budowy przyłącza sieci cieplnej jest Projekt Budowlany, wykonany przez  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Rahmad" Janusz Czerepaniak z siedzibą w Koszalinie przy ul. Plac Kilińskiego 9/12.

  - Wykonawca zobowiązany jest stosować się ściśle do przedmiotowego Projektu Budowlanego wraz z zawartymi w nim Warunkami technicznymi Nr 24/2019 z dn. 12-08-2019 r., uzgodnieniami oraz zaleceń Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektor Nadzoru wydaje na piśmie.

  - Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie

  - Materiały wbudowane przez Wykonawcę, nie ujęte w PW powinny posiadać akceptację Inspektora Nadzoru na piśmie. Za wbudowanie materiałów przez Wykonawcę, nie zgodnych  
z PW, niniejszą specyfikacją lub nie posiadających stosownej akceptacji Inspektora nadzoru,  Wykonawca ponosi odpowiedzialność licząc się z nie otrzymaniem wynagrodzenia.

# 4. Roboty budowlane.

Na projektowanym odcinku przepięcia przyłącza np. do sieci cieplnej w.p. nie przewiduje się wykonywanie robót budowlanych poza zamurowaniem ścian w miejscu wejścia przyłącza do węzłą grupowego, budowy studni pod zawory preizolowane oraz zamurowania zdemontowanego kanału.

W przypadku odkrycia fragmentów fundamentów lub innych elementów pozostawionych budowli, należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wykonać roboty umożliwiające ułożenie ciepłociągu zgodnie z projektem budowlanym.

# 5. Roboty towarzyszące.

- Przed realizacją zadania Wykonawca obowiązany jest dokonać wytyczenia trasy projektowanego przyłącza. Tyczenie trasy winien wykonać uprawniony geodeta. Koszty tyczenia ponosi Wykonawca  i winien ująć je w wycenie zadania.

- Przed wykonaniem robót, Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy poprzez stosowne wygrodzenie, zgodne z projektem organizacji robót. Koszt wygrodzenia terenu budowy Ponosi Wykonawca i winien uwzględnić je w wycenie robót.

- Tereny zielone po wykonaniu zadania należy przywrócić do stanu pierwotnego.

- Materiały i urządzenia zdemontowane w węzłach i na istniejących odcinkach sieci cieplnej, stanowią własność MEC Koszalin. W związku z powyższym sposób przekazania lub usunięcia z terenu budowy należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

# 6.	SPRZĘT

6.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.

6.2   Samochód skrzyniowy.

6.3  Samochód dostawczy.

6.4   Zestaw do spawania gazowego

6.5   Elektronarzędzia

# 7.	TRANSPORT

7.1  Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

# 8.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

# 9.	OBMIAR ROBÓT

9.1 Obmiaru na Roboty objęte Umową nie stosuje się.

9.2   Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST-0.

# 10.	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

- Odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”, publikacja zalecana do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.